Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на объектах подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики произошло 3 аварии. (2011г. -4)

С 03.04.2012г по 04.04.2012 при прохождении циклона   (сильный ветер, сильные осадки в виде снега.) произошло: 4 отключения в сети 220 кВ ВЛ Д1-Д3 СГРЭС- ПС «Макаровская» - «Ильинская», Д9 ПС «Южно-Сахалинская» – ПС «Холмская», Д5-Д7 ПС «Ильинская» - «Углезаводская»- «Южно-Сахалинская», Д2 СГРЭС – ПС «Краснопольская»; 2 отключения в сети 110 кВ ВЛ С-11 ПС Южно-Сахалинская – ПС Корсаковская ВЛ С-22 ПС Холмск-Южная - Невельск-Горнозаводск. 4 отключения в сети 35 кВ, 60 отключений  в распределительных сетях 6-10 кВ., что привело к разделению энергосистемы ОАО «Сахалинэнерго» на части. Расследование причин аварии проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора согласно приказу от 05.04.2012г. № 135-п.

07.08.2012г. в 14-05ч. на Сахалинской ГРЭС и ПС 220кВ «Ильинская» действием ПДЭ и ТЗНП 1 ст. отключилась с обеих сторон ВЛ-220кВ Д1-Д3(СГРЭС-Макаровская-Ильинская»), произошло разделение энергосистемы.

Причиной отключения послужило замыкание провода на крону ДКР.

Расследование причин аварии проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора  согласно  приказу от 08.08.2012г. № 358-п.

С  04 по 07.12.2012г при прохождении циклона   (сильный ветер, сильные осадки в виде дождя.) произошло: 77отключений в распределительных сетях 6-10 кВ, 15 отключений ВЛ35кВ, 2 отключения ВЛ 110 кВ и 5 отключений ВЛ 220кВ. По состоянию на 14-00час(07-00мск) 10.12.2012г.

В 22-12ч. (15-12мск) 06.12.2012г. отключение ВЛ220кВ Д5-Д7 ПС Ильинская-Углезаводская-Южно-Сахалинская - разделение энергосистемы.

Расследование причин аварии проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора  согласно  приказу  от 07.12.2012г. №505-п «О расследовании причин аварии». Причиной аварии послужили сверхнормативные ветровые нагрузки и гололедообразование на проводах  ВЛ.

Запланированные технические мероприятия о недопущении подобных нарушений выполнены в установленные сроки.

Несчастных случаев со смертельным исходом на подконтрольных Управлению электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети не происходило (2011г -1).

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 20 марта 2012 г. с докером-механизатором I класса ООО «Порт Углегорский» Болотиным Александром Владимировичем, 1950 г. р., был снят с учёта 16 августа 2012 г., согласно письму Службы от 17.08.2012 г. №00-06-05/3238.

За отчётный период произошла одна авария с групповым несчастным случаем со смертельным исходом 17 августа 2012 г. в ООО Компания «Тунайча». Крановая установка (гидравлический самоходный стреловой кран SAMSUNG SC 25H, рег. №7997) оторвалась от опорно-поворотного устройства и упала на Кузнецова В. В., 1981 г. р., находившегося в баркасе наплаву. От полученных травм Кузнецов В. В. скончался на месте. Машинист крана Шахов А. Н., 1960 г. р., выпал из кабины и получил лёгкую травму головы.

Комиссией под председательством представителя Сахалинского управления Ростехнадзора проведено техническое расследование данного случая. Причинами аварии признаны нарушения требований промышленной безопасности:

- нахождение людей под стрелой крана;

- эксплуатация крана без разрешения на пуск в работу;

- эксплуатация крана, отработавшего нормативный срок эксплуатации, без проведения повторного экспертного обследования.

Материальный ущерб от аварии и несчастного случая составил 4 620 270 рублей.

Произошло три несчастных случая:

22.04.12г., 10-00 час. в ООО «Сахалинуголь-6» при производстве работ по подключению электроаппаратуры в вент. бремсберге № 735 электрослесарю подземного участка № 1 Удод Игорь Сергеевичу, 46 лет, упал на левую ногу пусковой аппарат АПШ,  в результате чего он получил открытый перелом костей левой голени, т.н. с.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:

- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места.

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

В ООО «Сахалинуголь-6» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

01.08.2012 г. в 11 час.15 мин. в карьере «Груздевский» ОООГ «АСК-Алекс» дробильщик Кудимов Алексей Васильевич попытался почистить натяжной барабан конвейерной ленты от налипшей грязи при работающем конвейере, вследствие чего его правая рука была затянута между барабаном и лентой. В результате произошла травматическая ампутация правого предплечья, т.н.с.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:

- Эксплуатация машин, механизмов, не оборудованных средствами безопасного производства работ.

- Использование пострадавшего не по специальности.

- Неудовлетворительная организация производства работ.

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

В ООО «АСК-Алекс» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

15.11.2012 г. в 14 час.55 мин. в ООО «Сахалинуголь-6»проходчик участка № 3 Хагуров Аслан Анзаурович в составе звена проходчиков производил крепление борта горной выработки транспортерного штрека 824 анкерной крепью. При бурении шпура под установку анкера произошло обрушение породы и угля из борта выработки Обрушившейся горной массой  была травмирована левая нога Хагурова А.А (открытый перелом голени со смещением), находившегося в это время у борта выработки, т.н.с.

1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

3. Нарушение технологического процесса.

В ООО «Сахалинуголь-6» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.