Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях Сахалинского управления Ростехнадзора

за  12 месяцев 2014 года.

1. Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению  предприятиях аварий не произошло.   (2013 г. - 0)

2. Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики  произошло 4  аварии,  расследуемые  Ростехнадзором (в 2013г.- 0).

02.06.2014г. при прохождении грозы в 18-52 (11-52 мск)  произошло отключение ВЛ-110 кВ С55 Тымовская – Ногликская от 1ст ТЗНП, в результате чего на  НГЭС -  отключились  ГТУ-3, ГТУ-4, Р=20 МВт, (посадка НГЭС на ноль с потерей собственных нужд). В 19-17 (12-17 мск) включена ВЛ-С55 (запитана ПС Ногликская) и подано напряжение на СН НГЭС. Все потребители включены. По результатам расследования аварии привлечены к административной ответственности должностное и юридическое лицо ОАО НГЭС, а также должностное лицо ОАО «Сахалинэнерго». Наложен штраф на сумму 24тыс. рублей.

11.08.2014г.  при прохождении циклона (дождь и штормовой ветер)  произошло отключение  СШ1-110кВ от ДЗШ -110кВ на ПС «Южно-Сахалинская».

Отключились ВМ –АТ1-110кВ, ШСВ -110, ВМ-С15, ВЭ-С7  что привело  к  сбросу нагрузки 153 МВт. Из-за сильного ветра произошло 3 отключения ВЛ 110 кВ, 37 отключений в сетях 6-10 кВ.

По результатам расследования два должностных и юридическое лицо ОАО «Сахалинэнерго» привлечено к административной ответственности. Наложен штраф на общую сумму 44 тыс. рублей.

09.09.2014г. в 09-31ч.  при выполнении переключений по выводу в ремонт СШ1-110 на ПС-220 «Южно-Сахалинская» были  ошибочно включены З2-ОВЭ-110, в результате   произошел сброс нагрузки на 205МВт, на станциях -НГЭС Р=0 МВт, ЮС ТЭЦ-1 Р=15 МВт (СН).

По результатам расследования причин аварии  лицо, допустившее ошибочные действия при переключениях уволено с работы. Лицо, контролирующее оперативные переключения отстранено от работы в электроустановках до прохождения внеочередной проверки знаний. Главный инженер ФРС ОАО «Сахалинэнерго» направлен на внеочередную аттестацию в ЦАК.

17.12.2014г. в 10-59 (03-56 мск), при прохождении глубокого циклона (сильный снег и штормовой ветер) на ПС 220кВ «Южно-Сахалинская» из-за обрыва шлейфа на двухцепной  ВЛ-110 кВ С13 (С14) и провода ф. «А» С14 произошло отключение  СШ1-110 кВ, СШ2-110 кВ, погашение ПС «Южно-Сахалинская, посадка Сахалинской ТЭЦ-1 на «0» без потери СН. Сброс нагрузки 258 МВт.

Кроме того, в период  17-18.12.2014г.  произошло: 6 отключений в сетях 220 кВ (ВЛ-Д6, ВЛ-Д8, ВЛ-Д10, ВЛ-Д1-Д3 три раза с успешными АПВ),                                                                  5 отключений в сетях 110кв, 54 отключения в сетях 6-10 кВ.                                                На 20-00 18.12.14г. отключены 3 участка линий 6-10 кВ (абонентские сети).                                                                               Температура наружного воздуха от -2 до -4 градусов.

Работа комиссии по расследованию причин аварии продолжается.

3. Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

Несчастных  случаев  со смертельным исходом не было (2013г.-1)

4. Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период 2014 г. произошел 1 несчастных случая со смертельным исходом на объектах (У) (2013 – 1):

В  ООО «Сахалинуголь-2» 23.03.2014 г. В 9-20 (мест. врем.) во время заправки экскаватора, произошло обрушение борта груди забоя, горной массой был смертельно травмирован машинист экскаватора «KOMATSU  РС-1250-7» №1 Васильев Е.А.

Причинами несчастного случая явились:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ;

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

В ООО «Сахалинуголь-2» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

5. Травматизм с тяжелым  исходом на опасных производственных объектах.

Произошел один несчастный случай с тяжелым исходом (2013 - 1):

ООО «Сахалинский подземный ремонт скважин» (ООО «СПРС») 21 января 2014 г. с бурильщиком КРС 6-го разряда при выполнении работ по ремонту скважины № 4 ГЭ месторождения Катангли НГДУ «Катанглинефтегаз». Проведено расследование, составлен акт.

Причинами, вызвавшими несчастный случай признаны:

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: в ненадлежащем контроле за организацией и безопасным производством работ при спускоподъемных операциях с применением установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ) XZ000.

- Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в нарушении требований (условий) монтажа, а также использование технического устройства (установки ГНБ XZ000) не соответствующего по исполнению климатическим условиям;

- Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования выразившаяся в использовании в спускоподъемных операциях технического устройства  (установки ГНБ XZ000) без специальных зажимов (захватов), предусмотренных заводом-изготовителем, а также использование ключа от системы задержки ГКШ 1500, который отдельно использоваться не может;

- Нарушения требований охраны труда.

В организации разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая и установлены сроки их исполнения.

6. Травматизм с тяжелым  исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики   травматизм с тяжелым  исходом не было. ( в 2013 г.- 0).