# Утвержден

приказом Сахалинского

управления Ростехнадзора

от _09.02.2022__N_ПР-380-37-о__

ДОКЛАД

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Нормативные правовые акты, принятые в 2021 году в сфере государственного энергетического надзора

В 2020 году были приняты следующие нормативные правовые акты в сфере федерального государственного энергетического надзора:

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (вступ. в силу с 01.01.2021).

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17 декабря 2020 года N 924н «Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (вступ. в силу с 01.01.2021).

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 года N 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (вступ. в силу с 18.04.2021).

- Федеральный закон от 22.07.2020 № 248-ФЗ-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации (вступ. в силу с 01.07.2021).

Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети

Общее количество поднадзорных Сахалинскому управлению Ростехнадзора организаций составляет 9723, из них:

| Тепловых электростанций |  | - 3; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций |  | - 1; |  |
| Малых (технологических) электростанций | - 61.; |  |
| Гидроэлектростанций | - 0; |  |
| Котельных всего, в том числе: | - 370; |  |
| производственных | - 19; |  |
| отопительно-производственных | - 7; |  |
| отопительных | - 344; |  |
| Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | - 1013,04 км; |  |
| Протяженность линий электропередачи всего, в том числе: | - 19840 км; |  |
| напряжением до 1 кВ | - 12300 км; |  |
| напряжением выше 1 до 110 кВ | - 6702 км; |  |
| напряжением 220 кВ и выше | - 838 км; |  |
| Электрических подстанций | - 5039 ед.; |  |
| Потребителей электрической энергии | - 810; |  |

Потребителей тепловой энергии                                                - 3439.

На объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору, за отчетный период 2021/2020 годов управлением проведено   599/292 обследований, из них: плановых – 0/0, внеплановых  599/292.

Внеплановые проверки проводились   на основании поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № АН-П9-16299; поручения Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 №АН-П51-7582; по контролю выполнения ранее выданных предписаний; по заявкам потребителей, на основании обращений граждан, организаций и органов прокуратуры, а  так же с целью оценки готовности муниципальных образований области к работе в ОЗП 2021-2022 годов.

Выявлено 2834/1546 нарушений обязательных требований нормативных документов и Правил.

- Административных наказаний, наложенных по результатам проверок – 207/155, в том числе:

- 0/0 – временный запрет деятельности;

- 65/17 –в виде предупреждения;

- 142/138 – административный штраф.

- Общая сумма наложенных штрафов – 2420 / 2353 тыс. рублей.

- Взысканная сумма штрафов -  1396,9 / 2407 тыс. рублей.

Допущено вновь вводимых и реконструированных энергоустановок  289/136.

Подготовка к ОЗП 2021-2022 годов.

- В Сахалинской области  паспортизации подлежат 17 муниципальных образований: 4 организации электроэнергетики и 42 организации, эксплуатирующие 224 котельные, обеспечивающие теплом жилой фонд и объекты соцобеспечения.

- По поручению Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П51-7582, в рамках контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2021/2022 годов отделом проведены внеплановые выездные проверки в отношении 5 теплоснабжающих организаций: МУП «Тепловые сети» п. Чехов,  МКП "ЖКХ" Углегорского ГО, МУП "Водоканал" МО "Томаринский ГО", МУП "Транспорт" и АО «Сахалинская коммунальная компания».

- По результатам проверок было выявлено и предписано к устранению 456 нарушений нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации энергоустановок.  Все нарушения предписано устранить до начала отопительного периода.

- Привлечено к административной ответственности:

- юридических лиц - 8;

- должностных лиц – 8.

- Общая сумма наложенных / взысканных штрафов 196/92 тыс. рублей

- Приоставка  деятельности объектов энергетики не применялась.

По состоянию на 15.11.2021 согласно графику, комиссиями по оценке готовности муниципальных образований Сахалинской области к отопительному периоду 2021-2022 годов проведены проверки всех городских округов области.

Из 17 муниципальных образований Сахалинской области паспорт готовности поучили 13.

При проверке муниципальных образований: «Анивский ГО», «Холмский ГО», ГО «Охинский» и «Углегорский ГО» было установлено невыполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований раздела V п. 18 подпункта 4 Правил по оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103.

Муниципальные образования: «Анивский ГО», «Холмский ГО», ГО «Охинский» и «Углегорский ГО» получили  акты с выводами комиссии  о неготовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

- После 15.11.2021 в управление поступило 1 заявление от муниципального образования «Холмский городской округ» на получение акта готовности.  Рассмотрен представленный пакет документов о выполнение мероприятий согласно акту от 15.11.2021 № 06-260 о проверке готовности к ОЗП 2021/22 годов. Замечания остаются на контроле.

Всего отделом, при подготовке энергоснабжающих организаций к отопительному периоду и в рамках оценки готовности  муниципальных образований области к ОЗП 2021-2022 было выполнено 58 проверок, в том числе:

- 5 проверок в отношении теплоснабжающих организаций: МУП «Тепловые сети» п. Чехов,  МКП "ЖКХ" Углегорского ГО, МУП "Водоканал" МО "Томаринский ГО", МУП "Транспорт" и АО «Сахалинская коммунальная компания» по поручению Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П51-7582;

- 17 проверок готовности Муниципальных образований области;

- 36  проверок  по контролю выполнения ранее выданных предписаний.

Выявлено нарушений – 1657.

Запрет деятельности не применялся.

Сведения о проведенных в 2021 году внеплановых проверках юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отчетный период отделом проведено 177  внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства из них:

170 проверок  на основании   обращения заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора),

7 проверок выполнены в рамках административного расследования.

В отчетном периоде инспекторский состав управления принял участие в проводимых  прокуратурой проверках, по вопросам энергобезопасности  на объектах ЖКХ, энергетики. В результате совместных проверок рассмотрено 124 дела об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами городов и районов по статьям: ст. 9.11. – 119; ст. 9.2 – 4; ст. 9.22 – 1.

Наложено 89 административных наказаний, в т. ч.:

- 62 предупреждения;

- 59 штрафов.

Общая сумма наложенных / взысканных штрафов 546/368 тыс. рублей.

Типовые и массовые нарушения за 2021 год и возможные мероприятия по их устранению.

| № п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов. | п. 2.1.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Нанести знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов. |
| 2 | Отсутствует в РУ, РП (электрощитовых) перечень электрозащитных средств. | п.п. 1.2.3., 1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30.06.2003 №261 | Оформить перечень электрозащитных средств. |
| 3 | Срок очередных испытаний электрозащитных средств, используемых на предприятии, истёк. | п. 1.5.1., приложения 4, 5 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минтопэнерго РФ от 30.06.2003 №261. | Своевременно проводить испытания средств защиты. |
| 4 | Ответственный за электрохозяйство, назначенный распорядительным документом руководителя организации, не принадлежит к числу руководителей, специалистов. | п.1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Назначить ответственного за электрохозяйство в соответствии с требованиями Правил. |
| 5 | Отсутствует журнал(ы) учета и содержания средств защиты. | Приложение № 1, п.1.4.2. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30 июня 2003 г. N261 | Оформить журнал(ы) учета и содержания средств защиты. |
| 6 | Отсутствует перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности 1. | п. 2. примечаний к приложению №1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. | Разработать перечень |
| 7 | Не обеспечен контроль за своевременной аттестацией электротехнического персонала на квалификационную группу допуска | п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей путем организации личного контроля |

За отчетный период на объектах энергетики произошло две аварии, подлежащие расследованию  в комиссии Ростехнадзора (2020 - 0):

06.04.2021 в 17-30 на ПС "Южно-Сахалинской" ПАО "Сахалинэнерго", при производстве переключений из-за ошибки персонала произошло погашение СШ 1,2-110. Выделение ЮС ТЭЦ-1 на изолированную работу без потери собственных нужд, отключение Блока №2 СГРЭС с потерей собственных нужд, отключение ГТУ-1, ГТУ-4 на Ногликской газовой электрической станции с потерей собственных нужд.

В 21-43  режим энергосистемы восстановлен.

Всего в результате аварии произошло погашение потребителей с нагрузкой 291 МВт (446692 человек).

Основные причины аварии:

- нарушение требований Правил переключений в электроустановках,  должностных инструкций при проведении переключений со стороны контро-лирующего лица и ДЭМа ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;

- при отдаче команд на проведение переключений, дежурным диспетчером ЦДС,  в нарушение требований Правил переключений в электроустановках из бланка переключений, были исключены обязательные к исполнению пункты;

- руководством ПАО "Сахалинэнерго" не приняты мер по оснащению РУ 220 кВ ПС 220 кВ «Южно-Сахалинская» исправной блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями и заземляющими ножами (на ПС-220 кВ Южно-Сахалинская 9 присоединений 110 кВ не оснащены блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, и заземляющими ножами).

По итогам расследования ПАО «Сахалинэнерго» предписаны противоаварийные технические и организационные мероприятия. Юридическое и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

08.06.2021, при несвоевременной валке деревьев (работы должны быть выполнены до 31.12.2020) в охранной зоне ВЛ 220 кВ Д-4 Краснопольская – Красногорская в пролете опор 184-185, подрядная организация допустила падение ветки дерева в сторону линии с касанием провода ф. «С». Нарушение электрической изоляции и пробой воздушного промежутка в 20:19 (04:19 мск) вызвало аварийное отключение ЛЭП.

В 21-33 режим энергосистемы восстановлен.

Основные причины аварии:

-	Несвоевременное вырубка угрожающего дерева в пролете опор 184-185 ВЛ 220 кВ Д-4.

-	Неправильная работа САР из-за открытия РК турбины №1 с запозданием, что привело к снижению частоты до установки срабатывания ЧДА.

-	АРВ генератора №1 при напряжениях на шинах 12,4 кВ, не обеспечило переход в режим потребления реактивной энергии для снижения напряжения на шинах.

-	 Ошибочная работа алгоритма АВСН на отключение ЭБ-1 СахГРЭС».

Несчастных  случаев, в том числе  со смертельным исходом не было  (2020 - 0).

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

В части совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере осуществления федерального государственного энергетического надзора необходимо на законодательном уровне определить степень ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за своевременную и качественную организацию работ по подготовке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.