Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах:

На ОПО АО «Петросах» "Площадка установки по переработке нефти" (рег. № А01-14042-0001, III класс), в помещении этилирования бензина произошел взрыв и возгорание, в результате которого пострадал один человек - оператор товарной установки компаундирования бензина Рощин Александр Петрович. В результате полученных ожогов работник скончался. В ходе технического расследования причин аварии было установлено:

08.04.2021 года в 06 час 05 минут, на территории завода переработки нефти АО «Петросах» на м/р «Окружное», в отдельно стоящем здании для компаундирования бензина, произошел взрыв. 08.04.2021 года осуществлялась завершающая стадия компаундирования очередной партии прямогонного бензина путем перемешивания бензина из резервуара ТК - 602, находящегося за пределами данного здания, обратно в ТК - 602, с применением циркуляционного насоса. Около 06 час 05 минут утра 08.04.2021 года, оператор товарный установки компаундирования бензина Рощин А.П., после заступления на смену, пошел в здание компаундирования бензина для осмотра работающего оборудования. Оператор обнаружил, что из-под манометра давления, в месте присоединения сгона к нагнетательному трубопроводу, идущему от насоса – Р-101, вытекает бензин. В помещении произошла концентрация взрывоопасных паров (смесь паров бензина с воздухом) сверх допустимых пределов. Датчик ДВК установленный в помещении не сработал, сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций не были поданы на светового табло, установленное снаружи над входом в помещение и в операторную (световой и звуковой сигнал). Насос перекачки жидкости в этот момент продолжал работать.

В нарушение: п. 3.9. Должностной инструкции и раздела 8.2. Технологического регламента цеха переработки нефти оператор Рощин А.П. принял самостоятельное решение выключить насос. Для остановки насоса оператор выключил пульт управления насоса. Причиной взрыва и воспламенения образовавшейся смеси паров бензина с воздухом, вероятно, является электрическая искра, вызванная выключением электрооборудования (насоса – Р - 101).

Основными причинами аварии явились:

использование не сертифицированного для работы во взрывоопасных средах электрооборудования;

эксплуатация технических устройств и трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации;

низкая квалификация персонала;

несоблюдение должностных инструкций и технологических регламентов.

В ходе внеплановой проверки в отношении всех объектов АО «Петросах», выявлено 37 нарушений требований промышленной безопасности, в том числе грубые.

В отношении АО «Петросах»  возбуждено административное производство.

Составлены протокол о временном запрете деятельности и направлен для рассмотрения в Смирныховский районный суд Сахалинской области. Решением Смирныховского районного суда Сахалинской области от 26.05.2021 по  делу № 5-72/2021, вынесено решение о назначении административного наказания в виде штрафа в сумме 250 тыс.руб.  по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. В отношении должностного лица наложен административный штраф в размере 40 тыс.руб. по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики произошло две аварии, подлежащие расследованию  в комиссии Ростехнадзора (2020 - 0):

06.04.2021 в 17-30 на ПС "Южно-Сахалинской" ПАО "Сахалинэнерго", при производстве переключений из-за ошибки персонала произошло погашение СШ 1,2-110. Выделение ЮС ТЭЦ-1 на изолированную работу без потери собственных нужд, отключение Блока №2 СГРЭС с потерей собственных нужд, отключение ГТУ-1, ГТУ-4 на Ногликской газовой электрической станции с потерей собственных нужд.

В 21-43  режим энергосистемы восстановлен.

Всего в результате аварии произошло погашение потребителей с нагрузкой 291 МВт (446692 человек).

Основные причины аварии:

- нарушение требований Правил переключений в электроустановках,  должностных инструкций при проведении переключений со стороны контролирующего лица и ДЭМа ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;

- при отдаче команд на проведение переключений, дежурным диспетчером ЦДС,  в нарушение требований Правил переключений в электроустановках из бланка переключений, были исключены обязательные к исполнению пункты;

- руководством ПАО "Сахалинэнерго" не приняты мер по оснащению РУ 220 кВ ПС 220 кВ «Южно-Сахалинская» исправной блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями и заземляющими ножами (на ПС-220 кВ Южно-Сахалинская 9 присоединений 110 кВ не оснащены блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, и заземляющими ножами).

По итогам расследования ПАО «Сахалинэнерго» предписаны противоаварийные технические и организационные мероприятия. Юридическое и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

08.06.2021, при несвоевременной валке деревьев (работы должны быть выполнены до 31.12.2020) в охранной зоне ВЛ 220 кВ Д-4 Краснопольская – Красногорская в пролете опор 184-185, подрядная организация допустила падение ветки дерева в сторону линии с касанием провода ф. «С». Нарушение электрической изоляции и пробой воздушного промежутка в 20:19 (04:19 мск) вызвало аварийное отключение ЛЭП.

В 21-33 режим энергосистемы восстановлен.

Основные причины аварии:

-	Несвоевременное вырубка угрожающего дерева в пролете опор 184-185 ВЛ 220 кВ Д-4.

-	Неправильная работа САР из-за открытия РК турбины №1 с запозданием, что привело к снижению частоты до установки срабатывания ЧДА.

-	АРВ генератора №1 при напряжениях на шинах 12,4 кВ, не обеспечило переход в режим потребления реактивной энергии для снижения напряжения на шинах.

-	 Ошибочная работа алгоритма АВСН на отключение ЭБ-1 СахГРЭС».

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период несчастных случаев со смертельным исходом на опасных производственных объектах не было.

Травматизм с тяжелым исходом на опасных производственных объектах:

За отчетный период травматизма с тяжелым исходом на опасных производственных объектах не было.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм со смертельным исходом не было.

Травматизм с тяжелым исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм с тяжелым исходом не было.