Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

2.1. Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах.

За отчетный период аварий на опасных производственных объектах не было (9 месяцев 2021 - 1).

2.2. Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики произошла одна авария, подлежащая расследованию  в комиссии Ростехнадзора (9 месяцев 2021 - 2).

04.08.2022 г. В  03-43 (местного), 03.08.2022 в 17-43 (московского) при прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 220 кВ Д8 Сахалинская ГРЭС – Томари с выделением на изолированную работу Сахалинской ГРЭС и Ногликской ГЭС.

Отключение энергоблока № 1 на Сахалинской ГРЭС произошло из-за отключения КА-1 защитой по погасанию факела по причине одновременного отключения всех, находящихся в работе ММТ. Отключение ММТ произошло действием защиты от минимального напряжения при обесточивании рабочего ввода В1 10 1РА логической защитой шин при погашении секции 1РА.

Невозможность компенсации реактивной мощности из-за нахождения в реконструкции реактора на ПС 220 кВ Красногорская.

При проведении послеаварийной проверки обнаружена неисправность автомата цепей управления АОПН ВМ Д13 (тип АП-50-2) – обрыв в катушке токовой защиты.

Вся информация об авариях, подлежащих расследованию  в комиссии Ростехнадзора, в полной мере заносится в «АИС Ростехнадзора».

2.3. Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

20.08.2022 г. машинист автокрана транспортного участка ООО «Курильские острова» Кондрашов И.В., при выполнении производственного задания по забивке шпунтов в грунт береговой линии на территории строительного гидротехнического участка, осуществлял технологические процессы по добивке шпунта до проектной отметки при повороте поворотной башни стрелы крана, произошел крен на левый бок, в результате чего произошло падение крана на кабину машиниста, вследствие полученных ран работник скончался на месте.

В отношении ООО «Курильские острова» возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, Решением суда от 18.11.2022 г. № 5-209/2022 – временное прекращение деятельности на 90 суток.  (12 месяцев 2021 - 0).

2.4 Травматизм с тяжелым исходом на опасных производственных объектах:

17.10.2022 г. в ООО СК «Энергосоюз», при выполнении работ по строительству ВЛ рядом со строящейся ПС «Майская» в результате разрушения крепления монтажной корзины гидравлического подъемника на автомобильном ходу произошло отсоединение, что повлекло падение корзины с высоты примерно 8 метров с находящимися в ней людьми. Пострадали 2 человека.

В отношении ООО СК «Энергосоюз» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, вынесен штраф в размере 200 000 рублей.

А так же, 28.11.2022 г. в главном корпусе ТЭЦ-1 произошел порыв участка главного паропровода в районе КА-5. Отключены защитой по понижению давления пара в барабане КА № 2, 3, 5. ТГ № 1, 2, 3 разгружены и отключены персоналом. Отключены потребители 120 000 человек. Пострадавших нет. Техническое расследование причин аварии продолжается.

Информация об авариях в полном объеме занесена в ЦП АИС Ростехнадзор в раздел аварийность. (12 месяцев 2021 - 0).

2.5 Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизма со смертельным исходом не было (12 месяцев 2021 - 0).

2.6 Травматизм с тяжелым исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизма с тяжелым исходом не было (12 месяцев 2021 - 0).