Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах:

За 12 месяцев  2024 года произошла 1 авария.

29.01.2024  (19:05 местного времени) на опасном производственном объекте ОАО «Колос» работник охранного предприятия «Пантера», с которым у
ОАО «Колос» договор о предоставлении услуг, Обидина Ирина Александровна попросила машиниста экскаватора, работавшего неподалеку от территории завода па производству углекислоты, очистить территорию около собачьей будки, находящейся на территории завода. Машинист согласился. При выполнении очистки указанной территории, машинист, не имея сведений о наличии в данном районе газового оборудования, наехал на газопроводный узел с задвижкой и повредил его. В результате произошедшего от газа отключено 2 газовые котельные и 428 домов, из них 68 многоквартирных домов, в которых проживают 5243 человека. Жертв и пострадавших нет. По результатам расследования привлечен к административной ответственности генеральный директор ОАО «Колос» - Чусов П.А.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период 2024 года на объектах энергетики, произошла 1 авария, подлежащая расследованию  в комиссии Ростехнадзора.

28.11.2024 в 0:44 на ПС 220 Южно-Сахалинская произошло аварийное отключение ВМ-АТ2-6, ВМ 30л-ЮС-6 действием МТЗ с нагрузкой 7,99 МВт и потерей собственных нужд.

Несвоевременная замена ВМ 30л-ЮМ-6 привела к возникновению скрытых внутренних дефектов изоляторов с дальнейшим повреждением (ВМ введен в эксплуатацию в 1980 году, срок службы 44 года, изоляция не менялась).

При работе защиты МТЗ отключился ВМ-АТ2-6 (правильно) с потерей собственных нужд на ПС 220 кВ Южно-Сахалинская. При потере СН на подстанции через 10 мин. защитой ЗПО отключился АТ2-125-220 с разделением энергосистемы на части (действие защиты правильно).

В 03:51 восстановлено электроснабжение всех потребителей.

Причина возникновения аварии:

Исчерпание ресурса привело к повреждению опорных изоляторов фаз «А-В-С» ВМ 30л-ЮС-6.

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период несчастных случаев со смертельным исходом на опасных производственных объектах не было.

Травматизм с тяжелым исходом на опасных производственных объектах:

За отчетный период травматизма с тяжелым исходом на опасных производственных объектах не было.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм со смертельным исходом не было.

Травматизм с тяжелым исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм с тяжелым исходом не было.